招 标 文 件

（技术部分）

项目名称：国家税务总局吉林省税务局机房基础环境设备维保和基础设施技术服务

项目编号：JL2024-ZXGK-C0071-B02

国家税务总局吉林省税务局

2024年11月

目 录

1项目概述	4

1.1项目背景	4

1.1.1项目目的、意义及背景	4

1.2项目内容	4

1.2.1采购内容	4

1.2.2项目实施要求	5

2投标/响应要求	5

2.1对供应商的要求	5

2.1.1必备资质	5

2.1.2优选资质/优选指标	6

2.1.3是否允许联合体	6

2.1.4是否专门面向中小企业	6

2.1.5其他要求	6

2.2技术部分投标/响应内容	6

2.2.1技术投标/响应总要求	6

2.2.2投标/响应方案要求	7

3项目需求	9

3.1总体要求	9

3.2服务内容和要求	9

3.2.1技术和服务客观指标	10

3.2.2技术和服务其他要求	10

4人员要求	13

4.1总体要求	13

4.2管理团队	13

4.2.1项目经理	13

4.3技术团队	14

4.3.1驻场运维团队(包二)	15

4.3.2维护维修团队	15

4.4优选资质/优选指标	16

5管理实施要求	16

6保密要求	17

7知识转移要求	18

8风险管控要求	18

9履约验收要求	18

9.1总体要求	19

10其他要求	19

10.1必备要求	20

10.1.1★税收信息化项目开发和应用管理工作要求	20

10.1.2★供应链安全管理要求	20

10.1.3★信息化服务运维人员要求	21

10.1.4其他	21

10.2知识产权要求	22

10.3付款安排建议	23

1项目概述

1.1项目背景

1.1.1项目目的、意义及背景

按照国家税务总局对税务系统省级数据中心基础环境设施运行维护管理工作的相关要求，聘请原厂商或第三方专业技术团队，采用专用的工具，对机房内供配电系统、空气调节系统、消防系统、机房监控与安全防范系统进行维护保养及巡查；机房严格执行7*24小时现场值班制度，技术人员24小时现场值守，轮流值班，做好机房的日常巡查巡检工作，开展运维分析，每天工作情况均有详细记录，确保机房不发生停冷、断电事件，保障基础设施和重要信息系统安全稳定运行。

1.2项目内容

1.2.1采购内容

1、对省局二处机房基础设施设备开展巡检、维保服务工作。机房基础环境设施包括:供配电系统、UPS电源系统、空调新风系统、消防防雷系统、加湿净水系统等。部分设备及系统已超过保修期限，为了使机房设备能够安全、有效、稳定的运行，需要对机房内基础环境设施设备的巡检维护、保养、维修等开展技术服务保障工作。包含但不限于基础设施的日常巡检、运行建议、维护保养、故障处理、应急操作、设备维修、技术培训及应急演练，24小时技术支持等服务。负责更换机房内基础设施中所有问题部件(包括出现故障的、存在隐患的、老化的器件或板件)，负责处置运维过程中发现的各种问题，直至问题解决。

2、南湖大路机房和人民广场机房动环监控系统维保服务。包括配电监测、UPS监测、发电机监测、空调监控、新风机监控、温湿度监测、漏水监测、消防监测、系统配置、蓄电池监测及监控软件的运行维护。

3、派驻13名技术人员对省局二处机房执行7*24小时现场值班制度，做好机房的日常巡查巡检工作，确保机房不发生停冷、断电事件，保障基础设施和重要信息系统安全稳定运行。

1.2.2项目实施要求

1.2.2.1实施范围要求

国家税务总局吉林省税务局机房基础环境设备维保及基础设施技术服务。

1.2.2.2实施时间要求

本项目一定两年。

一包：第一年自合同签订之日起至2025年11月30日，第二年自2025年12月1日至2026年8月31日；

二包：第一年自自合同签订之日至2025年12月31日，第二年自2026年1月1日至2026年8月31日。

1.2.2.3实施地点要求

国家税务总局吉林省税务局南湖大路机房和人民广场机房。

2投标/响应要求

2.1对供应商的要求

2.1.1必备资质

2.1.1.1投标人应遵守有关国家法律、法规和条例,具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和本文件中规定的条件。

2.1.2优选资质/优选指标

2.1.2.1相关证书

| 序号 | 证书名称 | 颁发部门 | 相关要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量管理体系认证证书(ISO9001) | 国家认证认可监督管理委员会备案的第三方机构 |  |
| 2 | 环境管理体系认证证书（ISO14001） | 国家认证认可监督管理委员会备案的第三方机构 |  |
| 3 | 职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001） | 国家认证认可监督管理委员会备案的第三方机构 |  |

2.1.2.2成功案例

提供2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）独立承担实施的相似或类似项目成功案例。

2.1.3是否允许联合体

否

2.1.4是否专门面向中小企业

本项目专门面向中小企业采购项目

2.1.5其他要求

根据各投标人拟投入本项目技术人员定位、岗位职责、合理。

投标人拟投入本项目技术人员资质、专业程度、工作经验。

项目经理的工作年限、类似项目管理经验丰富。

投标人拟投入的高级、中级技术人员的数量、比例及稳定性情况。

2.2技术部分投标/响应内容

2.2.1技术投标/响应总要求

- 1.投标人必须针对技术部分中的需求逐个或分块作出实质性响应，其响应与采购文件内容采用同样的顺序。对每个需求的响应必须遵循如下规则：

- （1）重复该需求。

- （2）用“是/否”响应来表明该需求是否被满足。

- （3）简要描述投标文件如何满足该需求，如果该响应在投标文件其他部分有详述，可在该处简单应答，但必须给出确切的位置索引。

- （4）解释投标文件与用户需求之间的偏差，用数量来表示的需求，必须用确切的数字、单位来响应。

- （5）对采购文件（技术部分）的应答应至少包含采购文件技术部分中的全部内容。投标人应提供实质性确切响应，并有详细的文字描述和说明，任何仅采用“符合”、“满足”或非确定性数值（如“>=”或“<=”）的响应均将被视为没有对采购文件的实质性响应，从而可能导致严重后果直至投标被拒绝。

- （6）采购文件（技术部分）中有标注★号的，为必备服务内容，必须满足，如未作出响应，将导致投标无效。▲为重要服务内容。

- （7）投标人认为对整个项目建设特别重要的建议，需单独说明（此项单列为可选性需求）。

2.2.2投标/响应方案要求

以下相关方案，若作为评审因素，则投标人应在满足★关键指标项要求的前提下，根据项目特点和采购需求，制定更为完整、详细、可操作性强的方案。

项目需求理解：根据投标人对项目定位、建设服务目标是否精准，对所服务的数据机房运维环境和设备运行状态等相关情况描述是否准确，响应是否完整。

项目管理方案：根据项目需求，提供适合省局机房的运维管理方案，项目管理方案合理、严谨，职责清晰，风险控制合理，具有较强可操作性。

项目服务方案：根据项目需求，对所服务的运维环境和设备运行状态等相关情况描述准确方案要具有完整性、科学性、可行性、可验证性，每阶段方法、计划、任务的清晰程度和合理性，能够满足项目要求等。

项目安全防护方案：根据设备及系统安全隐患检测排查、漏洞修复完善、安全解决等相关服务制定方案，方案的完整性、科学性、可行性、可验证性，每阶段方法、计划、任务的清晰程度和合理性。

项目巡检方案：根据项目需求，提供适合省局机房运维巡检方案，方案详细、科学、合理,体现对需求的深入理解，具有较强的可操作性。

应急保障方案：根据项目需求，提供适合省局机房常见问题应急保障方案，应急保障方案详细、科学、合理,体现对需求的深入理解，具有较强的可操作性。

项目培训方案：根据项目需求，提供适合省局机房项目培训方案，方案应详细、科学、合理,具有较强的可操作性。

项目验收方案：根据项目需求，提供适合省局机房项目验收方案，方案应详细、科学、合理,具有较强的可操作性。

3项目需求

3.1总体要求

1、对机房基础设施开展维护保养工作，并记录维护保养结果。

2、对机房集中监控管理系统设备维保服务。

3、派遣13名运维服务人员对省局两处机房开展24小时监控值守服务。

3.2服务内容和要求

1、机房基础环境设备维保服务

对南湖大路机房和人民广场机房基础设备开展巡检、维保服务工作,机房物理基础设施包括:供配电系统、UPS电源系统、空气调节系统、消防系统等。内容包含但不限于基础设施的日常巡检、运行建议、维护保养、故障处理、应急操作、设备维修、技术培训及应急演练，24小时技术支持等服务。负责更换机房内基础设施中所有问题部件(包括出现故障的、存在隐患的、老化的器件或板件)，负责处置运维过程中发现的各种问题，直至问题解决；购买机房所需耗材、配件、工具等。

详见附件1、附件2。

2、机房动环监控系统维保服务

南湖大路机房和人民广场机房动环监控系统维保服务。包括配电监测、UPS监测、发电机监测、空调监控、新风机监控、温湿度监测、漏水监测、消防监测、系统配置、蓄电池监测及监控软件的运行维护。

详见附件1。

3、机房基础设施技术服务内容

入驻13名技术人员负责南湖大路机房、人民广场机房的基础设施日常运维工作，对机房内供配电系统、空气调节系统、消防系统、机房监控与安全防范系统和机房场地环境系统进行巡查，处理突发事件。

详见附件2。

3.2.1技术和服务客观指标

3.2.2技术和服务其他要求

项目技术支持服务要求包括故障修复要求、技术咨询要求、专业设备要求、中标供应商资质的要求、维护人员要求、备件库要求和其他要求。

3.2.2.1巡检及故障修复要求

1、技术巡检要求

中标供应商须定期对机房基础环境设备进行全面技术检查、维护及保养，并做详细检查记录，记录包含巡检单维修单季度维护报告。

2、故障修复要求

故障修复指当采购方设备出现故障时，中标供应商须为采购方提供硬件设备修复、备件更换及系统软件故障排除的服务，软件备份升级检索均需由原厂工程师操作，由此产生的费用全部由中标供应商负责。

3、服务响应要求

在合同期内，中标供应商应为采购方提供7*24的故障修复服务，电话响应5分钟内。当设备发生故障时，故障远程预警能够第一时间发出告警提示，采购方值班员应第一时间通知中标供应商，并着手处置故障。

4、服务时限要求

中标供应商应自接到故障通知20分钟内派人到达现场，负责检测并排除故障。对当日无法解决的故障或故障设备将影响系统正常运行的，应提供代用设备或应急解决方案，并确保系统正常运行。

5、服务报告要求

中标供应商负责相关零部件的更换及维修，直至恢复设备的正常使用。故障排除后，中标供应商须出具故障处理报告，帮助采购方进行故障根源的分析和诊断，提出后续工作的改进措施。

6、服务应急保障要求

对于不能快速修复的特殊故障，中标供应商要能够提供机房应急保障设备，功率不小于现有使用设备，不得少于3项（包含但不限于应急发电车、移动式空调、满足机房负载使用的UPS备机）。

7、服务零部件保障要求

中标供应商应保证在维修更换配件时使用同型号原厂配件，保证采购方在使用产品时安全、可靠，享有完整的厂家售后服务，同时应免受第三方提出的侵犯著作权、专利权、商标权或设计权的纠纷。如中标供应商采用不符合要求的部件替换故障部件，采购方有权要求中标供应商更换，给采购方造成损失的，采购方有权要求给予损失赔偿。

8、服务应急预案要求

为加强风险管理意识，提高应急预案相关人员的应急处置能力，及时发现应急预案可能存在的问题，确保在紧急情况下，应急预案能够真正发挥作用，需要通过周期性的演习演练来不断检验应急体系应急预案的可靠性、有效性和可操作性。

9、服务预防检查要求

定期开展健康性检查和预防性维护，尽早发现机房基础环境可能存在的缺陷和安全隐患，识别可能影响运行状态的故障隐患，以便于制定基础环境维护升级计划，为开展机房基础环境维护、改造、扩容提供依据，避免潜在问题拖延导致的严重故障。

10、服务分析表要求

中标供应商应每年向采购方书面报送《机房异常情况及处置情况汇总表》，分析设备运转情况，归纳异常情况形成的原因, 制定下一步整改措施。

3.2.2.2技术咨询要求

中标供应商应免费提供技术咨询服务，包括新产品新技术通报，软硬件技术咨询，系统改进意见，提供技术解决方案(如:重要割接操作事前方案等)，项目长远规划，研究解决技术难题。

中标供应商须以书面形式告知采购方7*24小时的专用维保服务电话、移动电话、电子邮件、传真等联系方式，用于受理故障报修，解答采购方的技术咨询问题。如联系方式有变动，中标供应商须提前以书面形式通知采购方。

3.2.2.3备件库要求(中标后备查)

中标供应商保证所提供的货物的备件库可以满足采购方日常使用、硬件故障的需求。保修期内，中标供应商免费以全新配件更换正常使用下损坏的配件，并提供免备件费、免人工费、免服务费的故障备件更换服务。中标供应商需设置备件库，其中需包含采购方基础设施设备所需的全部常用备件，备件库设备及备件应急时间应小于0.5小时。

4人员要求

4.1总体要求

中标供应商在维护配电系统、UPS系统、空调系统、新风加湿系统、净水系统系统等，需要有专业的团队，完全熟悉维保设备的性能指标，能够及时准确的做好机房基础环境设备的维修保障;7*24小时值班人员需要具备一定的机房基础环境设施运维工作经验，能够熟练处理机房设备简单故障和异常情况；了解机房安全规范和操作流程，具有安全防范意识；熟练掌握数据中心机房电气、暖通的应急操作流程，能够独立完成规定性应急操作。

4.2管理团队

4.2.1项目经理

（1）必须为中标供应商的自有人员，具备3年以上机房运维项目管理经验，熟悉项目管理、故障排查、系统优化等工作流程，具有独立负责主导项目能力，提供近六个月的社会保险缴纳证明材料。

（2）应全面掌握数据中心基础设施运维相关知识及各系统在数据中心中的风险要害关系，并具有相应工作经验，精通数据中心供配电系统、空气调节系统、消防系统、监控系统、场地环境等基础设施的运维相关知识及各系统在数据中心中的风险要害关系,熟悉行业相关规范,如GB50174数据中心设计规范,GBT 51314数据中心基础设施运行维护标准。

（3）项目经理应充分了解数据中心的各类基础系统的基本信息及运行工况，能够组建并管理高效的运维团队，确保团队成员同的协作与沟通顺畅;制定井执行团队培训计划，提升团队整体技能和素质;具备项目管理经验、能够制定项目计划、任务分配及服务质量管理;具备良好的协调沟通能力，了解客户需求并提供解决方案。

（4）项目经理能够有效控制项目风险，制定应急预案应对突点事件;具有较强的逻辑思维能力，发生问题时，能够快速分析并解决问题;能做到24小时的应急响应，处理紧急事件时确保30分钟内到达现场。

4.3技术团队

中标供应商应配备专业的技术团队，对维保内设备配备专业的工程师，工程师应完全熟悉维保的设备性能指标，能够及时准确的进行维护和故障处理工作。

4.3.1驻场运维团队(包二)

（1）入驻运维人员12人执行7x24小时值班服务，为中标供应商的自有人员；熟悉机房内各类基础环境设施设备，如UPS、发电机、精密空调、消防、安防、监控等系统工作原理及维护方法；能够熟练使用各类运维工具进行设备的监控和性能优化。

（2）具备一定的机房基础环境设施运维工作经验，能够熟练处理机房设备简单故障和异常情况；了解机房安全规范和操作流程，具有安全防范意识；熟练掌握数据中心机房电气、暖通的应急操作流程，能够独立完成规定性应急操作。

（3）在进行设备巡检工作中，能够细致入微，确保数据的准确性和完整性；能够关注机房环境和设备的细微变化，及时发现潜在的安全隐患；能够主动学习机房基础环境设施相关专业知识和操作技能，提升自己的业务能力。

（4）能够遵守机房的各项管理制度和操作流程，能够与上级、同事和其他部门人员保持良好的沟通，及时传递信息和解决问题；具备较强抗压能力，保持冷静和理智应对各种突发情况。

4.3.2维护维修团队

（1）所有系统的维护操作工程师均需持证上岗，电气工程师≥2人，制冷与空调作业人员≥4人，电工操作员≥8人，安全员≥2人。具有3年以上机房设备维护工作组验，熟悉不同类型机房的环境特点和维护需求;能够应对复杂的机房环境和高要求的维护任务，在面对机房设备故障时，能迅速准确的判断问题所在，通过观察、检测和分析，找出故障根源。所有工程师必须为中标供应商的自有人员，提供近六个月的社会保险缴纳证明材料。

（2）维修及安装作业前需进行自我安全教育并有安全人员现场监督，具有高度责任心，对机房设备的安全问题运行负责，认真履行维护职责，及时发现和解决问题，在维护工作中保持专注，确保不遗漏任何细节，当出现紧急情况时，能够采取有效措施，最大限度减少损失。

（3）具有扎实的专业基础，熟练掌握所维修维护设备的基本原理、工作工况、常规故障的解决方案、应急故障的处理预案等维修相关知识，并取得相关资格认证，具有相应工作经验。

4.4优选资质/优选指标

| 序号 | 人员类别 | 人员岗位 | 人员要求 | 是否作为加分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术团队 | 驻场运维工程师 | 具有电工或制冷与空调作业资格证书 | 是 |
| 2 | 技术团队 | 维修维护工程师 | 具有厂家认证、电工证、制冷与空调作业证、工程师认证等资格证书 | 是 |

5管理实施要求

5.1中标供应商负责对机房基础设施开展维护保养工作，并记录维护保养结果。

包括定期对UPS维护、蓄电池维护、配电柜维护、精密空调维护、加湿机维护、净水系统维护等。

详见附件1、附件2。

5.2二处机房集中监控管理系统设备维保服务

定期对二处机房集中监控管理系统开展日常检查和系统巡检，并生成《维保记录表》和《巡检记录表》并存档。检查内容包括配电监测、UPS监测、发电机监测、空调监控、新风机监控、温湿度监测、漏水监测、消防监测、系统配置、蓄电池监测及监控软件的运行维护。

详见附件1。

5.3由中标单位派遣13名运维服务人员对省局两处机房开展24小时监控值守服务。

包括轮流值班，设备安装、操作系统安装维护、故障恢复以及相关服务。值班人员值班期间不得饮酒、外出，保持手机24小时联系顺畅；值班人员收到机房报警短信、电话或相关人员的通知后，采取必要措施进行抢救，同时向采购方机房负责人汇报情况,确保机房不发生停冷、断电事件。

详见附件2。

6保密要求

双方应对在合同签订或履行过程中所接触的对方信息，包括但不限于知识产权、技术资料、技术诀窍、内部管理及其他相关信息，负有保密义务。

中标商在使用用户方为其提供的数据、程序、用户名、口令、资料及甲方相关的业务和技术文档，包括方案设计细节、程序文件、数据结构，以及相关业务系统的硬软件、文档、测试和测试产生的数据时，应遵循以下约定：

应以审慎态度避免泄露、公开或传播甲方的信息；

未经用户书面许可，不得对有关信息进行修改、补充、复制；

未经用户书面许可，不得将信息以任何方式（如 E－mail）携带出采购方场所；

未经甲方书面许可，不得将信息透露给任何其他人；

甲方以书面形式提出的其他保密措施。保密期限不受合同有效期的限制，在合同有效期结束后，信息接受方仍应承担保密义务，直至该等信息成为公开信息。

双方如出现泄密行为，泄密方应承担相关的法律责任并承担由此给对方造成的经济损失。

7知识转移要求

中标方需保证所提供的服务不侵犯第三方的知识产权（专利权、商标权、版权等），因侵害第三方知识产权而产生的法律责任，全部由中标方承担。

8风险管控要求

严格按照税务机关网络安全管理制度执行，主动开展系统漏洞扫描和风险评估，规避网络安全风险。对税务机关扫描系统漏洞，需在2个小时内响应，24 小时内处理，特殊情况需向相关部门报备申请。

9履约验收要求

9.1总体要求

| 验收名称 | 验收要求 |
| --- | --- |
| 第1次验收 | 2024年9月30日前，中标供应商提供中期验收报告。中标人在此次验收期内对所有应质保的软件、硬件按照合同要求进行相应的维修和维护，以满足合同内的所有内容，出具验收文档。若因中标人没有满足合同或招标需求所列的任一条款，或因服务人员误操作等原因引起火灾、停冷、断电等事故，造成系统中断，给采购方带来损失，或者不满足采购方相关运维标准的，采购方可按照合同要求终止合同，并由采购方进行损失程度认定，向中标人提出索赔，索赔金额按照合同要求进行。 当遇到国家重大政策调整或其它不可抗力时，可能对维保的设备进行调整，如遇维护设备减少，采购方有权要求中标供应商按照比例返还维护费。 中标供应商要制定比较详细、完整的项目验收方案。该项目最终向我单位提交《配电系统巡检报告》、《UPS系统巡检报告》、《空调加湿净水系统巡检报告》、《发电机组系统巡检报告》《动环监控系统巡检报告》等文档。 |
| 第2次验收 | 在项目期结束后，中标供应商提供终期验收报告。中标人在此次验收期内对所有应质保的软件、硬件按照合同要求进行相应的维修和维护，以满足合同内的所有内容，出具验收文档。若因中标人没有满足合同或招标需求所列的任一条款，或因服务人员误操作等原因引起火灾、停冷、断电等事故，造成系统中断，给采购方带来损失，或者不满足采购方相关运维标准的，采购方可按照合同要求终止合同，并由采购方进行损失程度认定，向中标人提出索赔，索赔金额按照合同要求进行。 当遇到国家重大政策调整或其它不可抗力时，可能对维保的设备进行调整，如遇维护设备减少，采购方有权要求中标供应商按照比例返还维护费。 中标供应商要制定比较详细、完整的项目验收方案。该项目最终向我单位提交《配电系统巡检报告》、《UPS系统巡检报告》、《空调加湿净水系统巡检报告》、《发电机组系统巡检报告》《动环监控系统巡检报告》等文档。 |

10其他要求

10.1必备要求

10.1.1★税收信息化项目开发和应用管理工作要求

供应商在采购以及后续项目实施过程中，应严格遵守国家税务总局税收信息化项目开发和应用管理工作要求。对于因失信行为纳入《税务系统信息化服务商失信行为记录名单》的供应商，存在一般失信行为的，由采购人函告服务商；存在严重失信行为的，由采购人约谈服务商主要负责人；对于违反合同约定的，依据合同约定及政府采购有关规定，采购人可采取要求限期改正、在应付合同金额中扣除违约金、解除合同、拒绝参加税务系统政府采购活动等措施；对于存在影响恶劣的严重违法失信行为的，由采购人按规定推送财政部纳入政府采购严重违法失信行为记录名单。

10.1.2★供应链安全管理要求

1、人员资格要求

（1）签订承诺书。供应商应严格落实国家税务总局网络安全和保密管理要求，承担技术支持人员的网络安全和保密管理责任，按采购人要求签订协议和承诺书。

（2）开展背景审查。供应商承担技术支持人员背景审查工作，提供其身份证明、履历、家庭成员及主要社会关系、无犯罪记录证明等材料，并提交采购人进行备案。

（3）设置网络安全负责人（由驻场运维人员兼任）。供应商为本项目配备一名网络安全负责人，该负责人具备独立决策能力并保持相对稳定，在项目实施的全过程负责网络安全工作，组织落实各项网络安全要求。

2、日常行为规范要求

（1）工作能力要求。供应商负责对技术支持人员进行资格条件、工作胜任力以及网络安全能力评估，对技术支持人员承担的工作进行安全保密风险分析，明确技术支持人员工作范围和边界，重点防范设备和资料失窃、误操作导致的软硬件故障、工作秘密和税费数据等信息泄露、信息系统越权访问和网络攻击等风险。

（2）教育培训要求。供应商负责对技术支持人员进行网络和数据安全法律法规、网络安全意识、网络安全管理、网络安全技能、保密意识以及网络安全警示教育等培训，上岗前对其进行考核。

3、违约惩戒措施

供应商对供应链安全管理责任落实不到位，造成安全事件或产生不良影响的，采购人按照《税务系统信息化服务商失信行为记录名单制度（试行）》（税总办征科发〔2022〕1号）要求，组织对供应商进行失信行为认定，并采取相应的处置措施。

10.1.3★信息化服务运维人员要求

本项目涉及信息化服务运维人员的，运维人员应当是运维单位的正式人员，或者是与运维单位签订1年以上劳动合同且实际工作满1年的人员，常驻运维人员应当为技术骨干。

同一驻场运维人员在同一服务期内不得为两个或以上信息化项目提供驻场服务。

10.1.4其他

1.本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123 号）规定的包装要求，如有其他包装需求，详见采购文件技术部分相关章节。

2.本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会 2023年第 1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》等相关文件要求，所投标（响应）设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。

3.本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC 认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。

以上相关要求，由供应商在响应时应答，在履约验收中，采购人将按照采购文件、中标/成交供应商响应文件、采购合同等对中标/成交供应商提供的货物和服务进行验收，必要时依法依规开展相应检测、认证。

10.2知识产权要求

中标供应商需保证所提供的服务不侵犯第三方的知识产权（专利权、商标权、版权等），因侵害第三方知识产权而产生的法律责任，全部由中标供应商承担。

中标供应商禁止另行开发合同业务需求范围内、供纳税人、缴费人使用的软件；禁止在合同履行期间“围猎”税务人员，对违反以上规定的，将纳入失信名单；对于违反网络安全规定行为造成不良后果的中标供应商，3年内限制参加税务系统政府采购活动；中标供应商应建立防止违法违规聘用离职税务人员风险控制制度，如出现违法违规聘用离职税务人员行为，采购人有权对中标供应商采取以下措施：限期改正、要求支付违约金、解除合同、3年内限制参加所聘人员原单位及下属单位信息化项目政府采购活动等措施。投标人针对以上内容提供承诺函。

10.3付款安排建议

| 付款名称 | 付款要求 | 付款比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 第1次付款 | 2025年2月28日前，中标供应商提出付款申请并出具合法等额发票后支付合同金额（第一年合同金额）的30%； | 30.0 |
| 第2次付款 | 服务期内无任何问题并经验收合格后，2025年9月30日前支付剩余合同金额（第一年合同金额的70%） | 70.0 |

“满足指标要求情况”内容（包一）概括版

| 序号 | 产品名称 | 指标种类 | 指标名称 | 指标内容 | 证明材料要求（官网截图或产品说明书或白皮书或承诺书等证明材料） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基础设施设备维保服务内容 | ▲ | 巡检 要求 | 中标供应商须定期对机房基础环境设备进行全面技术检查、维护及保养，并做详细检查记录，记录包含巡检单维修单季度维护报告。 | 提供承诺书 |
|  |  | ▲ | 故障 修复 要求 | 故障修复指当采购方设备出现故障时，中标供应商须为采购方提供硬件设备修复、备件更换及系统软件故障排除的服务，软件备份升级检索均需由原厂工程师操作，由此产生的费用全部由中标供应商负责。 | 提供承诺书 |
|  |  | ▲ | 响应 要求 | 在合同期内，中标供应商应为采购方提供7*24的故障修复服务，电话响应5分钟内。当设备发生故障时，故障远程预警能够第一时间发出告警提示，采购方值班员应第一时间通知中标供应商，并着手处置故障。 | 提供承诺书 |
|  |  | ▲ | 时限 要求 | 中标供应商应自接到故障通知20分钟内派人到达现场，负责检测并排除故障。对当日无法解决的故障或故障设备将影响系统正常运行的，应提供代用设备或应急解决方案，并确保系统正常运行。 | 提供承诺书 |
|  |  | ▲ | 报告要求 | 中标供应商负责相关零部件的更换及维修，直至恢复设备的正常使用。故障排除后，中标供应商须出具故障处理报告，帮助采购方进行故障根源的分析和诊断，提出后续工作的改进措施。 | 提供承诺书 |
|  |  | ▲ | 特殊故障保障 要求 | 对于不能快速修复的特殊故障，中标供应商要能够提供机房应急保障设备，功率不小于现有使用设备，不得少于3项（包含但不限于应急发电车、移动式空调、满足机房负载使用的UPS备机）。 | 提供承诺书 |
|  |  | ▲ | 零部件保障要求 | 中标供应商应保证在维修更换配件时使用同型号原厂配件，保证采购方在使用产品时安全、可靠，享有完整的厂家售后服务，同时应免受第三方提出的侵犯著作权、专利权、商标权或设计权的纠纷。如中标供应商采用不符合要求的部件替换故障部件，采购方有权要求中标供应商更换，给采购方造成损失的，采购方有权要求给予损失赔偿。 | 提供承诺书 |
|  |  | ▲ | 定期演练要求 | 为加强风险管理意识，提高相关人员的应急处置能力，及时发现可能存在的问题，确保在紧急情况下，能够真正发挥作用，需要通过周期性的演习演练来不断检验应急体系的可靠性、有效性和可操作性。 | 提供承诺书 |
|  |  | ▲ | 定期检查维护 要求 | 定期开展健康性检查和预防性维护，尽早发现机房基础环境可能存在的缺陷和安全隐患，识别可能影响运行状态的故障隐患，以便于制定基础环境维护升级计划，为开展机房基础环境维护、改造、扩容提供依据，避免潜在问题拖延导致的严重故障。 | 提供承诺书 |
|  |  | ▲ | 分析表要求 | 供应商应每年向采购方书面报送《机房异常情况及处置情况汇总表》，分析设备运转情况，归纳异常情况形成的原因, 制定下一步整改措施。 | 提供承诺书 |
|  |  | ▲ | 咨询要求 | 中标供应商应免费提供技术咨询服务，包括新产品新技术通报，软硬件技术咨询，系统改进意见，提供技术解决方案(如:重要割接操作事前方案等)，项目长远规划，研究解决技术难题。 | 提供承诺书 |
|  |  | ▲ | 咨询要求 | 中标供应商须以书面形式告知采购方7*24小时的专用维保服务电话、移动电话、电子邮件、传真等联系方式，用于受理故障报修，解答采购方的技术咨询问题。如联系方式有变动，中标供应商须提前以书面形式通知采购方。 | 提供承诺书 |
|  |  | ▲ | 专业团队要求 | 中标供应商在维护配电系统、UPS系统、空调系统、新风加湿系统、净水系统系统等，需要有专业的团队，完全熟悉维保设备的性能指标，能够及时准确的做好机房基础环境设备的维修保障，做好动环监控系统软件升级服务工作，软件升级及维保服务要求中标供应商提供原厂商服务。对动环监控系统提供完整的巡检方案，保证机房监控系统安全、稳定运行。 | 提供承诺书 |
|  | 机房设备健康检查技术要求 | ▲ | UPS 维护保养工作内容 | 每月开展环境检查，运行情况检查与备份，除尘与紧固，电气检查，关键部件更换。 | 提供承诺书 |
|  |  | ▲ | 蓄电 维护保养工作内容 | 每月开展蓄电池外观检查，蓄电池室环境检查，蓄电池连接电缆检查，蓄电池内阻检查，蓄电池活化检查，蓄电池电压检查。 | 提供承诺书 |
|  |  | ▲ | 配电柜维护保养工作内容 | 每月对维保范围内的低压电器及其成套配电装置检查，检查运行状态，查找风险隐患，提出解决建议。 | 提供承诺书 |
|  |  | ▲ | 精密空调维护保养工作内容 | 每月对精密空调开展操作面板主板检测，风机检测，加湿器检测，蒸发器检测，冷凝器检测，压缩机检测，电气检测，过滤网检测，PTC加热器检测，电磁阀检测，膨胀阀检测，干燥过滤器检测，给排水管路检测，冷冻油酸度测试。 | 提供承诺书 |
|  |  | ▲ | 加湿机维护保养工作内容 | 每月对加湿设备的控制面板主板检查，风机检查，湿度传感器检查，湿膜检查，水泵检查，洒水喷淋管检查，水箱检查，浮球阀检查，水位检测器检查，电磁阀检查，给排水管路检查，过滤网检查。 | 提供承诺书 |
|  |  | ▲ | 净水系统维护保养工作内容 | 每月对净水系统的控制面板主板检查，反冲洗电磁阀检查，超滤膜检查，检查PP棉滤芯检查，阻垢碳棒检查，O型密封圈检查，电导率检测检查，旁通阀检查，电源检查，给排水管路检查。 | 提供承诺书 |
|  | 机房集中监控管理系统维护 要求 | ▲ | 日常 检查 | 检查分析事件及异常的记录，是否系统存在不稳定情况，对监控系统进行综合性的分析。从多个方面对监控主机服务器的硬件设备及操作系统进行监控管理和性能管理。对系统日志进行分类扫描查询。通过数据采集和分析，运维监控平台能够及时对所监控的设备的故障事件发送报警，并采取相应的故障处理措施，保证监控系统的正常运行。 | 提供承诺书 |
|  |  | ▲ |  | 记录系统出现异常情况及故障的频率，真实地记录整个事件处理过程，并对出现的重大问题，做到及时上报；特别是对监控安全运行存在巨大隐患的事件做好仔细记录并做截屏，如死机、断电等故障。 | 提供承诺书 |
|  |  | ▲ | 系统 巡检 | 制定相应的巡检计划，设备厂家工程师安排每年2次现场系统性巡检分析服务工作，逐点逐条梳理监控参数并策略调整优化，24小时电话支持服务。完成对系统的全面巡检，排查隐患，解决故障、优化系统，确保系统稳定运行。工程师完成巡检后立即按规范填写巡检报告《巡检记录表》并存档，并在维保期满时提交年度报告。 | 提供承诺书 |
|  |  | ▲ | 故障记录 | 无论设备发生故障还是监控系统本身发生故障，采取相应的处理方式。工程师每次处理故障完毕后立即按规范填写故障维护报告《维保记录表》并存档，在维保期满时提交年度报告。 | 提供承诺书 |
| 24 |  | ▲ | 故障处理 | 当发现被监控设备发生故障时，检查各主要被监控设备的状态与报警，由中标人及时联系相关设备供应商处理。 | 提供承诺书 |
| - 25 |  | ▲ | 监控系统故障 | 监控系统故障由专业客服工程师负责及时处理。监控系统故障等级分三级：一级紧急故障、二级严重故障、三级一般故障，客服工程师采取相应故障响应方式进行针对性处理，远程处理不了的原厂工程师需及时赶到现场处置。 | 提供承诺书 |
| - 26 |  | ▲ | 按需 维护 | 因省局二处机房被监控设备位置发生变更等原因，导致监控不能正常运行的，中标供应商应根据需要及时派人对监控设备的软件和硬件进行调整，软件每月需由原厂工程师进行系统检测，系统升级服务。 | 提供承诺书 |
| - 27 | 设备 备件维保服务要求 | ▲ | 备件库要求 | 中标供应商保证所提供的货物的备件库可以满足采购方日常使用、硬件故障的需求。保修期内，中标供应商免费以全新配件更换正常使用下损坏的配件，并提供免备件费、免人工费、免服务费的故障备件更换服务。 | 提供承诺书 |
| - 28 |  | ▲ | 备件库时间要求 | 中标供应商需设置备件库，其中需包含采购方基础设施设备所需的全部常用备件，备件库设备及备件应急时间应小于0.5小时。 | 提供承诺书 |

“满足指标要求情况”内容（包二）概括版

| 序号 | 产品名称 | 指标种类 | 指标名称 | 指标内容 | 证明材料要求（官网截图或产品说明书或白皮书或承诺书等证明材料） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 基础设施技术服务内容 | ▲ | 配置管理 | 对机房基础设施及设备进行配置管理，通过对供配电系统、空气调节系统、消防系统、动环监控系统和机房场地环境等系统进行记录更新，掌握机房基础设施资源配置和使用情况，把握机房的变化情况及时发现资源配置瓶颈，提供趋势预测及基础数据支持，为机房扩容提供决策依据，实现机房资源合理部署。 | 提供承诺书 |
| - 2 |  | ▲ | 运行监控 | 按照预设的监控周期采集预定义的各子系统设备的运行状态及工作参数, 记录历史数据和报警事件，形成运维基础数据，为整个数据中心运维提供历史数据进行趋势分析，保障数据中心内系统的正常、有效运行。 | 提供承诺书 |
| 3 |  | ▲ | 健康检查 | 定期开展健康性检查和预防性维护，尽早发现机房基础环境可能存在的缺陷和安全隐患，识别可能影响运行状态的故障隐患，以便于制定基础环境维护升级计划，为开展机房基础环境维护、改造、扩容提供依据，避免潜在问题拖延导致的严重故障。 | 提供承诺书 |
| - 4 |  | ▲ | 故障管理 | 在机房各子系统发生故障时，应及时发现、迅速定位、稳妥解决，尽快恢复系统基本功能，将其对业务的负面影响减到最小，并通过对故障处理的记录、分析和总结，提出优化建议或改进措施，进一步提高数据中心基础环境的稳定性和健壮性。 | 提供承诺书 |
| - 5 |  | ▲ |  | 运维人员应按要求如实填写《机房故障记录表》，该表包括但不限于设备名称、故障时间、故障现象、受影响系统、解决过程描述、处理结果、经验总结。 | 提供承诺书 |
| - 6 |  | ▲ | 分析与报告 | 通过对机房基础设施的运行状况、负载状况、容量状况和故障处理等方面进行分析，及时发现机房存在的运行问题、性能瓶颈和故障隐患；总结故障处理经验，提高故障的响应时间和处理速度；有针对性的提出整改和优化方案，确保基础设施和IT设备的健康、高效、稳定运行。 | 提供承诺书 |
| - 7 |  | ▲ | 机房事务管理 | 事务管理主要是对与机房相关的事务性工作进行日常管理，包括人员管理、设备机房的管理和机房值班管理。通过加强对机房事务性工作的管理，提高机房安全管理水平，强化机房保障和应急能力。 | 提供承诺书 |
| - 8 |  | ▲ | 文档管理 | 收集机房基础设施运维过程中形成的各种文档，统一按文档编号、文档名称、文档用途等栏目登记，便于在运维工作中查询调阅。将机房基础设施运维形成的各种文档，进行编号登记，为日后的检查和运维提供支持和依据，提升基础设施运维管理水平。 | 提供承诺书 |
| - 9 | 技术支持服务要求 | ▲ | 故障修复要求 | 在整个维护服务保修期内，中标供应商应为采购人提供7*24的故障修复服务。当设备发生故障时，故障能够第一时间发出告警提示，值班人员应第一时间通知中标供应商，并着手处置故障。 | 提供承诺书 |
| - 10 |  | ▲ |  | 中标供应商应自接到故障通知1小时内派人到达现场，负责检测并排除故障。对当日无法解决的故障或故障设备将影响系统正常运行的，应提供代用设备或应急解决方案，并确保系统正常运行。 | 提供承诺书 |
| - 11 |  | ▲ |  | 中标供应商负责相关零部件的更换及维修，直至恢复设备的正常使用。故障排除后，中标供应商须出具故障处理报告，帮助采购人进行故障根源的分析和诊断，提出后续工作的改进措施。 | 提供承诺书 |
| - 12 |  | ▲ |  | 对于不能快速修复的特殊故障，中标供应商要能够提供机房应急保障设备，不得少于3项（包含但不限于应急发电车、移动式空调、满足机房负载使用的UPS备机）。 | 提供承诺书 |
| - 13 |  | ▲ |  | 中标供应商应保证采购人在使用产品时安全、可靠，享有完整的售后服务，同时应免受第三方提出的侵犯著作权、专利权、商标权或设计权的纠纷。如中标供应商采用不符合要求的部件替换故障部件，采购人有权要求中标供应商更换，给采购人造成损失的，采购人有权要求给予损失赔偿。 | 提供承诺书 |
| - 14 |  | ▲ |  | 中标供应商应每年向采购人书面报送《机房异常情况及处置情况汇总表》，分析设备运转情况，归纳异常情况形成的原因, 制定下一步整改措施。 | 提供承诺书 |
| - 15 |  | ▲ | 咨询要求 | 中标供应商应免费提供技术咨询服务，包括新产品新技术通报，软硬件技术咨询，系统改进意见，提供技术解决方案(如:重要割接操作事前方案等)，项目长远规划，研究解决技术难题。 | 提供承诺书 |
| - 16 |  | ▲ |  | 中标供应商须以书面形式告知采购人7*24小时的专用维保服务电话、移动电话、电子邮件、传真等联系方式以及提供支持服务过程中需要采购人准备的设备信息(加产品序列号等)，用于受理故障报修，解答采购人的技术咨询问题。如联系方式有变动，投标人须提前以书面形式通知采购人。 | 提供承诺书 |
| - 17 | 机房设备健康检查技术要求 | ▲ | UPS 维护保养工作内容 | 每月开展环境检查，运行情况检查与备份，除尘与紧固，电气检查，关键部件更换。 | 提供承诺书 |
| - 18 |  | ▲ | 蓄电 维护保养工作内容 | 每月开展蓄电池外观检查，蓄电池室环境检查，蓄电池连接电缆检查，蓄电池内阻检查，蓄电池活化检查，蓄电池电压检查。 | 提供承诺书 |
| - 19 |  | ▲ | 配电柜维护保养工作内容 | 每月对维保范围内的低压电器及其成套配电装置检查，检查运行状态，查找风险隐患，提出解决建议。 | 提供承诺书 |
| - 20 |  | ▲ | 精密空调维护保养工作内容 | 每月对精密空调开展操作面板主板检测，风机检测，加湿器检测，蒸发器检测，冷凝器检测，压缩机检测，电气检测，过滤网检测，PTC加热器检测，电磁阀检测，膨胀阀检测，干燥过滤器检测，给排水管路检测，冷冻油酸度测试。 | 提供承诺书 |
| - 21 |  | ▲ | 发电机组维护保养工作内容 | 每月检查发动机润滑油位、冷却液位、清洁散热器外部、空气滤清器阻塞指示器、发动机有无漏水和漏油、各电气部分是否可靠、蓄电池电解液位、机组电气线路是否有松动、异常现象，各仪表是否准确。检查喷油器、涡轮增压器，定期更换机油、三滤、冷却液 | 提供承诺书 |
| - 22 | 服务人员的要求 | ▲ | 人员配置 | 由中标供应商派遣1名项目经理和不少于12名运维服务人员进驻吉林省税务局南湖大路机房、人民广场机房作为一线人员进行现场维护服务工作。派驻人员须为中标供应商的自有人员。 | 提供承诺书 |
| - 23 |  | ▲ | 人员配置 | 开展24小时监控值守服务，轮流值班，设备安装、操作系统安装维护、故障恢复以及相关服务工作，值班人员收到机房报警通知后，采取必要措施进行抢救，同时向采购方机房负责人汇报情况,确保机房不发生停冷、断电事件。 | 提供承诺书 |
|  |  | ▲ | 驻场运维人员 | 入驻运维人员熟悉机房内各类基础环境设施设备，如UPS、发电机、精密空调、消防、安防、监控等系统工作原理及维护方法；能够熟练使用各类运维工具进行设备的监控和性能优化。 | 提供承诺书 |
|  |  | ▲ |  | 具备一定的机房基础环境设施运维工作经验，能够熟练处理机房设备简单故障和异常情况；了解机房安全规范和操作流程，具有安全防范意识；熟练掌握数据中心机房电气、暖通的应急操作流程，能够独立完成规定性应急操作。 | 提供承诺书 |
|  |  | ▲ | 维护操作工程师 | 具有3年以上机房设备维护工作经验，熟悉不同类型机房的环境特点和维护需求；能够应对复杂的机房环境和高要求的维护任务；在面对机房故障时，能够迅速准确的判断问题所在，通过观察、检测和分析，找出故障根源。 | 提供承诺书 |
|  | 备件库要求 | ▲ | 备件库要求 | 中标供应商保证所提供的货物的备件库可以满足采购方日常使用、硬件故障的需求。保修期内，中标供应商免费以全新配件更换正常使用下损坏的配件，并提供免备件费、免人工费、免服务费的故障备件更换服务。 | 提供承诺书 |
|  | 备件库要求 | ▲ | 备件库要求 | 中标供应商需设置备件库，其中需包含采购方基础设施设备所需的全部常用备件，备件库设备及备件应急时间应小于0.5小时。 | 提供承诺书 |